云南大学附属医院污水处理大修服务采购需求

一、项目概况

云南大学附属医院污水处理站采用全地埋式建设，设计处理规模为2000m³/d，现日处理量800m³左右，污水处理设施已运行14年左右。污水处理站采用“A2/O＋混凝沉淀+臭氧+氯消毒”处理工艺，出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）等标准进入市政管网，排入昆明市第三污水处理厂。

二、项目整改相关要求

污水处理站运行至今已多年，目前污水站存在多项问题急需整改。整改内容如下：

- 1、安装远程智能污水控制系统。支持污水处理站各设备联动、自动运行，实现设备的远程控制、监督、调控的功能；设备异常或故障时能够及时预警反馈，短信发送至管理人员移动端。可接入在线监测设备，通过电脑、手机APP随时随地查看现场污染源排放情况,包括余氯、PH、流量、COD等指标。

- 2、斜管沉淀池废旧破损斜管拆除，安装加厚斜管填料。老旧斜管拆除后，对原斜管支撑架进行加固和防腐处理，安装新款加厚PP材质斜管填料，提高沉淀池的效果和斜管填料的使用年限，降低出水悬浮物，提高出水水质。气排泥供气管安装可调节电动阀。

- 3、原污泥脱水机使用年限过长，设备故障严重，无法正常运行。安装更换新型叠螺脱水机和配套设施，提高污泥处理效率，降低脱水后污泥的含水率。

- 4、原罗茨风机老旧，性能不足，能耗过高，维护成本高。更换安装新型适配空气悬浮风机，新型设备使用寿命长，维护方便。

- 5、将所有敞口沉淀池安装隔墙，进行封闭处理，并安装除臭系统管道分别通入各个池体内进行臭气收集和处理，同时安装门方便进入池体维护和检修。对所有敞口池体安装透明隔墙，将除臭系统的管道按照合理方式接入各池体内部，将各池体内臭气进行收集处理后高空排放。

- 6、增加新风系统。对污水站地下室进行区域划分，在各区域内设置一定数量的出风口，同时在出风口设置风量阀用于调整风量，保证新鲜空气通向各区域。

7、原格栅机除渣率低，长期置于密闭空间，设备腐蚀严重、故障率高。现需新增机械格栅机一台。

具体施工内容为本文件附件中所包含所有内容。工程量参考附件《工程量清单》。

三、技术要求

本项目为交钥匙项目。主要内容包括但不限于文件列明内容，供应商必须承担包括污水站所有池体等构筑物改造、所有污水处理系统配套设备的大修整改及采购安装、污水站运行调试达到参数要求、免费为医院相关人员操作培训、售后服务等。如有未列明但属保障项目实施目标必须的内容，采购人不另外付费。

四、商务要求

1、工期：自采购合同生效之日起，30个工作日内完工并交付使用。

2、施工要求：污水处理系统正常运行，满足招标要求；污水排放经第三方检测达到招标要求，经第三方验收通过。

3、如因供应商原因造成工期延误或停工3天以上的，采购人有权终止合同，前期工程费用由供应商承担，由此造成的损失由供应商承担。

4、付款方式：项目验收合格达到第三方检测标准且符合国家相关排放标准后，支付合同总金额的60%，经审计部门审计完成后付至审计金额的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后一次性付清。

5、质保期：验收合格后一年。

| 云南大学附属医院污水处理站大修工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备设施 位置 | 规格型号/维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 （元） | 备注 |
| 一 | 污水处理系统大修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械格栅机更换 | 格栅井 | 机宽600mm、栅距3mm，池深3.0m，N=0.75kw、防护等级IP67，尼龙耙齿、带齿刷，机身、轴、护板304不锈钢。含安装及辅材、拆除现有设备。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 料斗更换 |  | 容积0.2m³，含万向轮、304不锈钢材质。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 缺氧池清淤维保 | 缺氧池 | 人工、机械清理池内污泥，1台潜污泵、1台脱水车现场脱水装袋。池内玻璃钢防腐维保。 | m³ | 457 |  |  | 不含污泥处置 |
| 4 | 搅拌系统维保 |  | 不锈钢材质，水平校正，检修。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 好氧池清淤维保 | 好氧池 | 人工、机械清理池内污泥，1台潜污泵、1台脱水车现场脱水装袋。池内玻璃钢防腐维保。 | m³ | 798 |  |  |  |
| 6 | 好氧池曝气系统 |  | 曝气盘及曝气管网检修。不锈钢材质，水平校正，检修。 | 组 | 4 |  |  |  |
| 7 | 鼓风机更换 |  | 空气悬浮风机，风量18.5m³/min，风压8.0m，功率30kw、变频范围45～100%，防护等级IP67。含安装及辅材、拆除现有设备。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 好氧池活性污泥 |  | 新购活性污泥培养，人工搬运投加 | 吨 | 30 |  |  |  |
| 9 | 混合液回流泵更换 |  | Q=150m³/h、H=10m、N=7.5kw、IP67防护，过流件304不锈钢材质。含安装及辅材、拆除现有设备。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 引水器更换 |  | ø600～1000mm，含压力表、连接法兰，304不锈钢材质。含安装及辅材、拆除现有设备。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 二沉池清淤、池壁维保 | 二沉池 | 6.6×6.3×7.0m、2组，人工、机械清理池内污泥，1台潜污泵、1台脱水车现场脱水装袋。池内玻璃钢防腐维保。 | m³ | 582 |  |  | 不含污泥处置 |
| 12 | 二沉池布水装置检修 |  | ø1000～4000mm、含反射板加固及防腐处理。出水调节堰、挡泥板加固及水平校准，出水堰瓷砖修复。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 二沉池排泥装置检修 |  | 不锈钢气排泥装置检修、加固。 | 套 | 8 |  |  |  |
| 14 | 混凝反应池清淤维保 | 混凝反应池 | 人工、机械清理池内污泥，1台潜污泵、1台脱水车现场脱水装袋。池内玻璃钢防腐维保。 | m³ | 32 |  |  | 不含污泥处置 |
| 15 | 混合搅拌机更换 |  | 转速55r/min、防护等级IP67，搅拌桨长度5.0m，304不锈钢材质。含安装及辅材、拆除现有设备。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 絮凝搅拌机更换 |  | 转速9r/min、防护等级IP67，搅拌框长度5.0m，304不锈钢材质。含安装及辅材、拆除现有设备。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 混凝剂搅拌装置更换 |  | 转速55r/min、防护等级IP67，搅拌桨长度1.5m，304不锈钢材质。含安装及辅材、拆除现有设备。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 混凝剂投加泵更换 |  | Q=200L/h，380V，压力0.7MPa,功率0.37kw、防护等级IP67，含安装及辅材、拆除现有设备。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | 混凝沉淀池清淤维保 | 混凝沉淀池 | 人工、机械清理池内污泥，1台潜污泵、1台脱水车现场脱水装袋。池内玻璃钢防腐维保,含拆除现有设备。 | m³ | 243 |  |  | 不含污泥处置 |
| 20 | 混凝沉淀池斜管更换 |  | 规格：ø80*1000m、厚度1mm，双层支架更换。含安装及辅材。 | ㎡ | 37 |  |  |  |
| 21 | 布水装置检修 |  | ø1000～4000mm、含反射板加固及防腐处理。出水调节堰、挡泥板加固及水平校准，出水堰瓷砖修复。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 排泥装置检修 |  | 不锈钢气排泥装置检修、加固。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 23 | 臭氧消毒池清淤 | 臭氧消毒池 | 排空、人工清淤装袋、清洗，玻璃钢防腐维保。 | m³ | 105 |  |  | 不含污泥处置 |
| 24 | 臭氧曝气盘更换 |  | 规格ø100，钛钢材质，含安装及辅材、拆除现有设备。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 25 | 臭氧消毒池鲍尔环更换 |  | 规格ø38、PP材质，人工清掏装袋旧鲍尔环，新购鲍尔环，人工投加 | m³ | 22 |  |  |  |
| 26 | 臭氧发生器检修 | 一层设备间 | 发生器、电气控制、螺杆风机等配套设备设施进行检修，易损件更换 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 污水处理系统配套管阀更换、维保 | 站内 | 有卡阻、磨损阀门更换，管道维保，钢制阀门选用304不锈钢材质，塑料阀门选用304工业级,含安装及辅材、拆除现有设施。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 污泥处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机更换 | 污泥池顶 | 绝干量18～30kg，双轴，防护等级IP67，全304不锈钢材质，全自动控制系统，与PAM投加装置、计量泵联动运行。含安装及辅材、拆除现有设备。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 脱水剂投加泵更换 |  | Q=200L/h，380V，压力0.7MPa,功率0.37kw、防护等级IP67，含安装及辅材、拆除现有设备。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 脱水剂投加搅拌装置更换 | 污泥池 | 转速55r/min、防护等级IP67，搅拌桨长度1.5m，不锈钢材质。含安装及辅材、拆除现有设备。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 污泥浓缩系统更换 |  | ø400×3000mm，304不锈钢材质，含安装及辅材、拆除现有设备。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 上清液溢流装置更换 |  | ø200×2000mm，PVC工业管，含安装及辅材、拆除现有设备。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 污泥池集泥斗更换 |  | 5000×2200×0～2000mm，50×50304不锈钢角钢支架，12mmPVC板。含拆除现有设备。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 7 | 污泥池清淤 |  | 人工、机械清理池内污泥，1台潜污泵、1台脱水车现场脱水装袋。玻璃钢防腐检修。 | 组 | 1 |  |  | 不含污泥处置 |
| 8 | 配套管阀更换、维保 | 地下设备间 | 有卡阻阀门更换，管道维保，钢制阀门选用304不锈钢材质，塑料阀门选用304工业级，含安装及辅材、拆除现有设施。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 废气处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新增沉淀池区域隔离墙 | 地下设备间沉淀池区域 | 规格24.5×2.5m。200厚砖砌墙，内外抹灰，1.5m墙裙贴砖，安装4道1800*1500玻璃窗，安装2樘软包门。 | ㎡ | 61.25 |  |  |  |
| 2 | 新增防腐通风机 |  | 风量4500m³/h、玻璃钢材质，含供电、控制、安装及辅材。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 废气除臭系统检修 | 污水处理站西侧 | 当前为UV+活性炭吸附工艺，对现有设备及配套设施维护保养，耗材更换。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 新风系统 | 地下室设备间 | 新增进风口，同时设置风量阀进行风量调节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 电气、自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气控制柜更换 | 值班室 | 7.5kw以上电机变频启动，配置马达保护器、过流保护、缺项保护、接地保护，电动机启动、停，运行状态，运行电流等相关控制反馈信号应有进入PLC接口。元器件品牌推荐施耐德、ABB、西门子。含安装及辅材、调试，拆除现有设备。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | PLC柜改造 |  | PLC柜测试、检修、元件更换，PLC系统新增编程。要求水池液位监测，实现低液位停泵联锁；各设备的运行、故障等状态监测；仪表的联动控制，以达到系统的最优化，节约生产成本；各成套设备、阀门在PLC上远操及故障状态监测；液位、流量、压力监测。支持自动/手动/手机远程操作控制，智能物联网监控、数据监测、智慧运营。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 新增上位机系统 |  | 内存32G、i7-12700、1TSSD硬盘,含24吋显示屏、键盘、鼠标。含组态软件、系统调试。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 就地按钮箱更换 | 地下设备间 | 原位更换，防护等级IP66。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 电缆更换 |  | 所有电缆选用阻燃型铜芯电联，动力电缆最小截面2.5mm2。控制电缆选用屏蔽电缆、最小界面1.5mm2。含敷设、现有电缆拆除。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 桥架更换 |  | 300*100玻璃钢材质，含安装及支架。拆除现有桥架。 | m | 53 |  |  |  |
| 7 | 球型摄像头 | 地下设备间、厌氧池区域 | 400万像素、带云台23倍光学变焦，含安装及辅材。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 8 | 录像机 |  | 4盘位双王口支持萤石云，含安装及辅材。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 显示器 |  | 23.8吋，2k高清，含安装及辅材。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 网络机柜 |  | 加厚6U，含安装及辅材。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 硬盘 |  | 8TB | 只 | 2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |