## 模块化机房清单
核心机房改造项目建设清单
序号 | 名称 | 采购需求 | 单位 | 数量
一、模块化机房系统1
1 | 密闭通道组件 | 1、天窗采用钢化玻璃，钢化玻璃面积≥75%，厚度≥5mm，透光率≥85％，符合机房防火要求； 2、端门采用滑动平移门，门框架内部都采用钢化玻璃，钢化玻璃面积≥80%，厚度≥5mm，透光率≥80％； 3、通道通过Rosh六项测试、盐雾240h后样品应无腐蚀、无氧化现象测试、漆膜压冲50KG漆膜压冲测试、涂层厚度达到60μm ~ 80μm。 4、内嵌钢化玻璃。钢化玻璃面积≥70%，厚度≥5mm。实现消防联动。 5、翻转顶板有效透光面积≥70%，密封性能应不少于IP2X。 6、通道应内嵌白色节能LED照明，通道内照度不少于500Lx，满足GB50174-2017《数据中心设计规范》中对机房照明的要求。 7、由于云南处于强地震带上，为保证模块化机房的高可靠性及稳定性，模块化机房须通过8、9级抗震测试报告。 | 套 | 1
2 | 服务器机柜 | 1、机柜尺寸：宽600mm*深度1200mm*高度2000mm,前后网孔门。材料采用优质冷轧钢板，主要承力结构件钢板厚度为T≥2.0mm，其他非承力结构件厚度≥1.2mm。 2、为保证安装环境的高可靠性，机柜含底座配重600kg工况下，机柜产品需通过8、9级抗震测试。 3、机柜前后门均为通风网孔门，前、后门开孔率不少于80%。 4、机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V、50hz正炫试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于10mA。 5、机柜在正常使用条件下，机柜内电气部分等级应低于IP2X。 | 台 | 25
3 | 盲板 | 机柜盲板，含2U、4U。 | 套 | 25
4 | 托盘 | 承重托盘19英寸≥50kg | 套 | 25
5 | 托架 | L形托架适配19英寸机柜，承重≥50kg | 套 | 25
6 | PDU | PDU单元-竖装-输入220V/32A-输出18*10A国标+4*16A国标，PDU带防脱扣按钮。 | 个 | 50
7 | 精密列头柜 | 1、标准机柜尺寸600*1200*2000。不小于6寸液晶触控屏、多功能电量仪、指示灯、铜排等；落地安装；标配485协议接口，具备良好的人机交互操作界面，包含总输入配电、PDU空开等。 2、柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有连接铜母排、铜导线均从正规厂家，为优质电解铜生产而成，铜排纯度不小于99.97%。 | 台 | 1
8 | 行级精密空调 | 1、列间精密空调，总冷量≥42KW；风量：≥8200m3/h，恒温恒湿，前水平送风后回风，风向可调,提供精密空调彩页文件。 2、显热比：≥0.95；能效比（ERR）：≥3.3。制冷剂：采用R410A制冷剂。 3、加湿量≥2kg/h。具有加热性能，电加热≥6KW。膨胀阀：应采用热力膨胀阀或电子膨胀阀。 4、控制系统：空调具有独立7寸超大彩色触摸屏，全新UI设计，界面友好，应具有先进的微处理控制器；机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动恢复。 5、须提供投标同型号机组的节能认证、综合性能焓差实验室合格证书，证书申请单位与制造单位一致，拒绝OEM产品。 6、换热盘管配置要求：具有较高的换热效率、较好的耐腐蚀性、较长的使用寿命。盘管材料采用铜质。换热盘管翅片采用亲水铝箔。换热盘管应有在较大换热面积，换热器盘管应布满整个机柜截面。 7、投标机组应传感器检测温度精度应不少于0.3℃，湿度控制精度应不少于±3%RH。 8、机组应具有抑制谐波电流的性能。按GB17625.8进行测试，应不超过该标准中规定Ａ类设备的谐波电流限值，设备输入总谐波电流成分值≤5％。 9、机组适用于长接管应用场合，机组100m长配管情况下能力衰减＜5%。 11、售后服务须符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准。 12、冷凝器风机采用变频全调速控制方式，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。须提供厂家出具的CFD仿真分析报告，确保不会出现局部热点或热岛效应。 13、室外机摆放位置有限，单个模块尺寸≤1500mm×1500mm×2000mm，需采用V字形集中式冷凝器方案，扇叶尾部采用锯齿型降噪设计，须提供投标机组风机实物照片及彩页证明。机组室外机翅片具备自动除尘功能。 14、为保证噪音不影响办公，集中式冷凝器可选配置湿膜配湿膜蒸发冷却组件。 15、室外机有效降低热量及噪音，须提供厂家出具的CFD仿真分析报告，确保不会出现局部热点或热岛效应。需提供现场环境详细的CFD仿真分析报告，确保不会出现局部热点或热岛效应。 16、同系列集中式冷凝器需通过8、9级烈度抗震测试。 | 台 | 4
9 | 模块级动环监控系统 | 1、烟感：联网型烟感。温湿度传感器：带LCD显示。水浸传感器：不定位漏液传感器及检测线。 2、实现对数据中心（微模块）动力、环境、安防等子系统的集中实时管理，并可实现电力、制冷、能效、告警、报表等功能，帮助用户远程或本地管理数据中心，实现轻松运维；操作者可从该界面上获取全面的系统信息，实现信息资源的优化管理和共享，在对突发事件的快速响应能力上，为管理者提供了集成的一体化联动指挥界面；系统具备与各子系统联网通信的能力，实现各系统之间语言、数据、图像的资源共享。 3、投标品牌必须通过ISO27001信息安全管理体系认证，IS028000供应链安全管理体系认证证书，满足GB/T29490-2023的知识产权合规管理体系认证证书。 4、提供模块化数据中心的整体第三方检测报告，报告中需体现每个子系统（密封通道、顶板、平移门、机柜、配电系统、UPS电源、制冷系统、智能检测系统）的检测结果。 5、微模块具备节能设计，PUE值不超过1.15。 | 套 | 1
10 | 监控组件 | 监控组件-日夜型半球型网络摄像机。硬盘刻录机4T监控专用硬盘,可插2块SATA-最大8TB-AC 220V-POE供电。 | 个 | 1
11 | 智能化触控显示终端 | 不小于21寸智能显示终端、安装于模块化数据中心端门侧、含软件接入等，能显示模块化机房内所有子系统的运行状态。 | 套 | 1
12 | 可编程门楣显示系统 | 智能显示终端、安装于模块化数据中心端门侧、含软件接入等，能显示模块化机房内所有子系统的运行状态。 | 套 | 1
13 | 模块内功率/信号电缆及其他附件 | 1.含模块内的原厂配套功率和信号电缆； 2.不含模块与外部配电柜的连接电缆，不含UPS机头与电池组之间以及电池组与电池组之间的连接主电缆。 | 套 | 1
二、模块化机房系统2
1 | 密闭通道组件 | 1、天窗采用钢化玻璃，钢化玻璃面积≥75%，厚度≥5mm，透光率≥85％，符合机房防火要求； 2、端门采用滑动平移门，门框架内部都采用钢化玻璃，钢化玻璃面积≥80%，厚度≥5mm，透光率≥80％； 3、通道通过Rosh六项测试、盐雾240h后样品应无腐蚀、无氧化现象测试、漆膜压冲50KG漆膜压冲测试、涂层厚度达到60μm ~ 80μm。 4、内嵌钢化玻璃。钢化玻璃面积≥70%，厚度≥5mm。实现消防联动。 5、翻转顶板有效透光面积≥70%，密封性能应不少于IP2X。 6、通道应内嵌白色节能LED照明，通道内照度不少于500Lx，满足GB50174-2017《数据中心设计规范》中对机房照明的要求。 7、由于云南处于强地震带上，为保证模块化机房的高可靠性及稳定性，模块化机房须通过8、9级抗震测试报告。 | 套 | 1
2 | 服务器机柜 | 1、机柜尺寸：宽600mm*深度1200mm*高度2000mm,前后网孔门。材料采用优质冷轧钢板，主要承力结构件钢板厚度为T≥2.0mm，其他非承力结构件厚度≥1.2mm。 2、为保证安装环境的高可靠性，机柜含底座配重600kg工况下，机柜产品需通过8、9级抗震测试。 3、机柜前后门均为通风网孔门，前、后门开孔率不少于80%。 4、机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V、50hz正炫试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于10mA。 5、机柜在正常使用条件下，机柜内电气部分等级应低于IP2X。 | 台 | 23
3 | 盲板 | 机柜盲板，含2U、4U。 | 套 | 23
4 | 托盘 | 承重托盘19英寸≥50kg | 套 | 23
5 | 托架 | L形托架适配19英寸机柜，承重≥50kg | 套 | 23
6 | PDU | PDU单元-竖装-输入220V/32A-输出18*10A国标+4*16A国标。 | 个 | 42
7 | 高功率PDU | 高功率PDU单元-竖装-输入380V/63A。 | 个 | 4
8 | 精密列头柜 | 1、标准机柜尺寸600*1200*2000。不小于6寸液晶触控屏、多功能电量仪、指示灯、铜排等；落地安装；标配485协议接口，具备良好的人机交互操作界面，包含总输入配电、PDU空开等。 2、柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有连接铜母排、铜导线均从正规厂家，为优质电解铜生产而成，铜排纯度不小于99.97%。 | 台 | 1
9 | 行级精密空调 | 1、列间精密空调，总冷量≥42KW；风量：≥8200m3/h，恒温恒湿，前水平送风后回风，风向可调。 2、显热比：≥0.95；能效比（ERR）：≥3.3。制冷剂：采用R410A制冷剂。 3、加湿量≥2kg/h。具有加热性能，电加热≥6KW。膨胀阀：应采用热力膨胀阀或电子膨胀阀。 4、控制系统：空调具有独立7寸超大彩色触摸屏，全新UI设计，界面友好，应具有先进的微处理控制器；机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动恢复。 5、须提供投标同型号机组的节能认证、综合性能焓差实验室合格证书，证书申请单位与制造单位一致，拒绝OEM产品。 6、换热盘管配置要求：具有较高的换热效率、较好的耐腐蚀性、较长的使用寿命。盘管材料采用铜质。换热盘管翅片采用亲水铝箔。换热盘管应有在较大换热面积，换热器盘管应布满整个机柜截面。 7、投标机组应传感器检测温度精度应不少于0.3℃，湿度控制精度应不少于±3%RH。 8、机组应具有抑制谐波电流的性能。按GB17625.8进行测试，应不超过该标准中规定Ａ类设备的谐波电流限值，设备输入总谐波电流成分值≤5％。 9、机组适用于长接管应用场合，机组100m长配管情况下能力衰减＜5%。 11、售后服务须符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准。 12、冷凝器风机采用变频全调速控制方式，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。须提供厂家出具的CFD仿真分析报告，确保不会出现局部热点或热岛效应。 13、室外机摆放位置有限，单个模块尺寸≤1500mm×1500mm×2000mm，需采用V字形集中式冷凝器方案，扇叶尾部采用锯齿型降噪设计，须提供投标机组风机实物照片及彩页证明。机组室外机翅片具备自动除尘功能。 14、为保证噪音不影响办公，集中式冷凝器可选配置湿膜配湿膜蒸发冷却组件。 15、室外机有效降低热量及噪音，须提供厂家出具的CFD仿真分析报告，确保不会出现局部热点或热岛效应。需提供现场环境详细的CFD仿真分析报告，确保不会出现局部热点或热岛效应。 16、同系列集中式冷凝器需通过8、9级烈度抗震测试。 17、须提供“中国制冷空调设备维修安装企业资质证书”证明。 | 台 | 4
10 | 模块级动环监控系统 | 1、烟感：联网型烟感。温湿度传感器：带LCD显示。水浸传感器：不定位漏液传感器及检测线。 2、实现对数据中心（微模块）动力、环境、安防等子系统的集中实时管理，并可实现电力、制冷、能效、告警、报表等功能，帮助用户远程或本地管理数据中心，实现轻松运维；操作者可从该界面上获取全面的系统信息，实现信息资源的优化管理和共享，在对突发事件的快速响应能力上，为管理者提供了集成的一体化联动指挥界面；系统具备与各子系统联网通信的能力，实现各系统之间语言、数据、图像的资源共享。 3、投标品牌必须通过ISO27001信息安全管理体系认证，IS028000供应链安全管理体系认证证书，满足GB/T29490-2023的知识产权合规管理体系认证证书。 4、提供模块化数据中心的整体第三方检测报告，报告中需体现每个子系统（密封通道、顶板、平移门、机柜、配电系统、UPS电源、制冷系统、智能检测系统）的检测结果。 5、微模块具备节能设计，PUE值不超过1.15。 | 套 | 1
11 | 监控组件 | 监控组件-日夜型半球型网络摄像机。硬盘刻录机4T监控专用硬盘,可插2块SATA-最大8TB-AC 220V-POE供电。 | 个 | 1
12 | 智能化触控显示终端 | 不小于21寸智能显示终端、安装于模块化数据中心端门侧、含软件接入等，能显示模块化机房内所有子系统的运行状态。 | 套 | 1
13 | 可编程门楣显示系统 | 智能显示终端、安装于模块化数据中心端门侧、含软件接入等，能显示模块化机房内所有子系统的运行状态。 | 套 | 1
14 | 模块内功率/信号电缆及其他附件 | 1.含模块内的原厂配套功率和信号电缆； 2.不含模块与外部配电柜的连接电缆，不含UPS机头与电池组之间以及电池组与电池组之间的连接主电缆。 | 套 | 1
三、UPS配电接入间
1 | 模块化UPS | 1.模块化UPS电气框架：≥300KVA。功率模块、监控模块、旁路模块及控制模块都支持在线热插拔。 2.输入参数：输入电压范围 285VAC~476VAC，输入频率范围 40Hz~70Hz，输入功率因数≥0.99，输入电流谐波失真 THDi<3%。 3.输出参数：额定电压 380V/400V/415V AC，三相四线＋地线，电压稳定度 ±1％，频率稳定度 0.25％，电压畸变（线性负载） THD≤1％，电压畸变（非线性负载） THD≤4％。输出功率因数：≥0.95，整机效率：≥95％。 4.电池、电容以及风扇等关键部件失效预警。 5.当前端市电停电，可由UPS 发送指令启动发电机。 6.UPS具备独立于电池补偿的环境温度接口；UPS具备除尘功能，可以定期预警除尘。 7.电池超过服役年限，UPS在一定时限内可以提醒客户更换电池。 8.电池组节数可进行30～50节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要。系统对蓄电池进行均充充电及浮充充电时具备手动或自动转换功能（当系统在断电之后重新启动时，应按电池的放电容量或放电时间确定进行均充或浮充，均充结束后自动转入浮充状态，充电过程自动控制）。 9.UPS具备直接将输入交流对外输出,利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压,使得部分交流经过双转换,降低了能量损失﹑提高了转换效率,整流部分不需要全功运转。 10.需提供投标产品的“泰尔认证证书及测试报告”（获证方、制造商与投标品牌一致）、中国节能产品认证。 | 台 | 2
2 | UPS功率模块 | 1、功率模块：≥50KVA，配合UPS机框使用，高度不超多2U。 | 台 | 10
3 | 机房配电柜 | 1、标准机柜尺寸600*1200*2000。不小于6寸液晶触控屏、多功能电量仪、指示灯、铜排等；落地安装；标配485协议接口，具备良好的人机交互操作界面，根据实际情况定制，与模块化机房采用统一品牌，保证兼容性。 | 台 | 1
4 | UPS输出配电柜 | 1、标准机柜尺寸600*1200*2000。不小于6寸液晶触控屏、多功能电量仪、指示灯、铜排等；落地安装；标配485协议接口，具备良好的人机交互操作界面，根据实际情况定制，与模块化机房采用统一品牌，保证兼容性。 | 台 | 1
5 | 市电配电柜 | 1、标准机柜尺寸600*1200*2000。不小于6寸液晶触控屏、多功能电量仪、指示灯、铜排等；落地安装；标配485协议接口，具备良好的人机交互操作界面，根据实际情况定制，与模块化机房采用统一品牌，保证兼容性。 | 台 | 1
6 | 电池直流空开柜 | 1、标准机柜尺寸600*1200*2000。落地安装；根据实际情况定制。 | 台 | 1
7 | 电池 | 1.采用10 小时率铅酸免维护电池12V100AH，保证兼容性，电池与UPS主机采用统一品牌产品。 2.保证电池的容量及安全性，现场需做第三方放电测试，放电测试仪自行提供，并导出测试报告。 | 块 | 160
8 | 电池连接铜牌 | 定制电池连接铜牌 | 套 | 160
9 | 电池架 | 定制电池架，容纳20只电池 | 套 | 8
10 | 电池监控仪 | 1、电池监控仪采用分散式控制原理，每个检测单元就是一个独立的模块，电池检测单元采用工业机高速处理器完成对电池的电压、温度和内阻检测。电池监控系统应在本地配置LCD显示面板，应采用不小于7英寸的彩色触摸屏。 2、与UPS采用统一品牌产品，电池监控系统应可实时监测单体电池电压、内阻、温度、电池组总电压、电池组充放电电流与电池组开关状态。 | 套 | 2
11 | 精密空调 | 1、机房精密空调。总冷量 ≥13.5kw，最大显冷量≥12.2kw；风量：≥3200m3/h，采用环保冷媒R410A。 2、全年能效比（AEER）≥4.7。 3、精密空调应具有高效节能性并在机组明显位置粘贴一级能效标识。 4、空调机组的室内风机系统应采用EC风机，EC风机可现场通过控制系统进行调速。 5、空调应配置7寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节。 6、室外风机叶片应为全金属材质，不接受由非金属叶片风机的室外机产品；招标人有权利在产品发货前进行抽验或厂验，如达不到此要求，拒绝收货。 7、空调应能查看机组实时制冷因子（CLF）数据，以及碳排放累计数据功能。 8、保证整体统一设计及动环接入性，精密空调需与模块化机房采用统一品牌。 | 台 | 1
四、辅材
1 | 空调辅材 | 精密空调铜管30米及保温材、进排水管PPR | 套 | 9
2 | 制冷剂 | R410A制冷剂 | 瓶 | 10
3 | 电缆 | 负一楼至机房配电柜输入线缆：YJV-0.6/1KV-4*240+1*120mm² | 米 | 400
4 | 电缆 | 负一楼至市电配电柜输入线缆：YJV-0.6/1KV-4*240+1*120mm² | 米 | 200
5 | 电缆 | UPS输入输出线缆：YJV-0.6/1KV-4*240+1*120mm² | 米 | 40
6 | 电缆 | UPS至精密列头柜线缆：YJV-0.6/1KV-4*120+1*70mm² | 米 | 60
7 | 电缆 | UPS至电池直流空开柜线缆：BVR-240mm² | 米 | 200
8 | 电缆 | PDU线缆：RVV-3*6mm² | 米 | 900
9 | 电缆 | 高功率PDU线缆：RVV-5*16mm² | 米 | 40
10 | 电缆 | 列间精密空调供电线缆：RVV-5*10mm² | 米 | 170
11 | 电缆 | 小精密空调供电线缆：RVV-5*6mm² | 米 | 15
12 | 电缆 | 列间精密空调室外机线缆：4*1mm² | 米 | 80
13 | 电缆 | 机柜接地：BVR-10mm² | 米 | 100
14 | 安装费 | 1、模块化机房、UPS、精密空调、配电柜等设备搬运、安装、调试开机等技术服务。 2、本项目实行总价包干。供应商应依据自身专业能力和以往实施经验，对施工方案、材料用量及工程量进行充分、准确的预估并一次性报价。项目实施过程中，如因方案优化调整、材料不足、工程量增加等情形发生，所产生的全部费用均由供应商自行承担，甲方不再追加任何费用，且不得以此影响项目进度和质量要求。 | 项 | 1
15 | 安装费 | 电缆敷设费用、辅材等。 | 项 | 1
五、机房装修装饰部分
1 | 钢化玻璃隔断 | 12mm钢化玻璃隔断 | m² | 27.22
2 | 墙面乳胶漆 | 墙面腻子粉、乳胶漆粉刷三遍 | m² | 224.73
3 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度:10cm 2.基层材料种类、规格:15mm厚大芯板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚拉丝不锈钢 | 米 | 69
4 | 防火门 | 尺寸≥1.6*2m 优质防盗门 | 扇 | 2
5 | 玻璃伸缩门 | 尺寸≥1.6*2m 含五金配件等 | 扇 | 1
6 | 门窗封堵 | 轻钢龙骨双面九厘板+石膏板隔墙 | ㎡ | 66.83
7 | 地面均压网 | 1.地面沿墙周边敷设30*3铜牌一周（使用膨胀螺丝、绝缘端子、绝缘木等）； 2.与大楼柱子钢筋连接做接地处理； 3.使用Φ3铜线连接铜牌，涨结600*600mm铜线网；连接处使用铜箔包裹、固定； | m² | 234.5
8 | 防雷接地 | 接地铜牌与大楼主体钢筋焊接连接，做联合接地 | 项 | 1
9 | 总等电位连接箱 | 外箱尺寸：300x180x80 (mm)；铜排规格：3x30x230 (mm)紫铜；板厚：1.2mm | 个 | 2
10 | 沿墙角钢 | 1.采用L40*40*5mm角钢现场切割、焊接； 2.油漆:防锈漆两遍 3.与墙面做有效固定连接 | 米 | 69
11 | 全钢抗静电地板 | 1.产品名称：防静电活动地板,规格：600mm*600mm*35mm无边 2.材质要求：装饰面层采用1.2mm 高耐磨三聚氰胺美亚防静电贴面，表面电阻值为106-9Ω，机械性能：集中荷载≥2950N/m2, 均布载荷≥12500N/m2; 贴面采用 4 度倒角处理工艺，耐磨及防静电性能优良，支架厚度上托≥3mm，下托≥2mm，横梁壁厚≥1.0mm。上层板基采用优质 SPCC1D 硬质合金冷轧钢板，板基表面采用静电喷塑，钢板厚度为0.7mm；下层板基采用 ST14 拉伸板， 经拉伸后点焊成形，外表 （下层板基）经磷化后进行静电喷塑处理，钢板厚度为0.6mm；成型后钢板壳内腔填充优质国标 425 号发泡水泥。通过GB/T36340-2018的对地电阻，外观尺寸，外观要求，集中荷载的要求。 | ㎡ | 234.5
12 | 地面橡塑棉 | 1.名称:底面橡塑棉； 2.规格：20mm，隔音、隔热、保温； 3.其它满足规范要求。 | ㎡ | 234.5
13 | 防尘漆 | 顶面腻子粉修补、找平 防尘乳胶漆粉刷三遍 | m² | 234.5
14 | LED平板灯 | 尺寸：600*600*30mm 材质：冷轧板+铝材面框+PP面罩 颜色：珍珠白 功率：≥30W | 盏 | 48
15 | 强电桥架 | 强电防火桥架 | m | 125
16 | 模块化机房承重支架 | 48个机柜+8台列间空调+2台列头柜+2台UPS+1台电池间精密空调+1台总配电柜+1台电池直流空开柜+1台市电配电柜+1台UPS输出柜 | 个 | 65
17 | 电池散力架 | UPS电池组散力架 | 组 | 4
六、消防系统
1 | 七氟丙烷柜式灭火装置 | 1、储瓶规格120L，钢瓶充装120㎏药剂，包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈 装置、连接软管、单喷嘴； 2、启动方式：自动、手动。 | 套 | 3
2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea 纯度 ≥99.6% 酸度 ≤3ppm 水含量 ≤10ppm 不挥残留物 ≤0.01% 悬浮或沉淀物 不可见 | Kg | 363
3 | 泄压口 | 泄压口 | 套 | 1
4 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 1、支持壁挂，支持1个防区，液晶汉字显示；总线制；具有火灾报警控制器功能，火灾报警总容量 128点，可接控制模块、火灾显示盘。含 DC24V/2A 电源、2.2Ah 备电、打印机。 2、支持火灾报警联动启动、现场紧急启动按钮、面板按键启动及消防联动控制器远程启动‌ 3、支持与编码探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、输出模块等‌配接 4、通信总线（≥1.0mm²双绞线，距离＜0.5km）、电源线（1.0～2.0mm²RV线，距离＜0.5km）、RS-485总线（≥1.0mm²双绞线/屏蔽线，距离＜1.2km）‌ 5、工作环境温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%（不凝露）‌ | 台 | 1
5 | 感烟探测器 | 1、表面(SMT)贴装工艺制造 2、迷宫设计独特，抗灰尘污染性强 3、诊断、自补偿，内置单片计算机,固化高可靠火灾判断程序,降低误报 4、工作电压：总线24V、监视电流≤0.6mA、报警电流≤1.8mA 5、含安装底座 | 只 | 6
6 | 感温探测器 | 1、工作电压：总线24V，监视电流：≤0.8mA，报警电流：≤1.8mA 2、报警确认灯温度： A1R类别：典型应用温度25℃，范围-10℃～50℃；BS类别：典型应用温度40℃，范围-10℃～65℃，相对湿度：≤95%，不结露 3、支持十进制电子编码方式 4、外壳防护等级≥IP33 4、含安装底座 | 只 | 12
7 | 声光报警器 | 1、插拔式结构设计，方便安装 2、采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低 3、支持编码，信号总线及电源线无极性，接线方便 4、支持火警声调用于消防火灾报警和机关枪声调用于气体喷洒警 5、工作电压：信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V，电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V | 只 | 2
8 | 紧急启停按钮 | 1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V 2、监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA 3、编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定 4、常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m 5、启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 6、外壳防护等级≥IP33，使用环境温度：-10℃～+55℃ ，相对湿度≤95%，不凝露 | 只 | 1
9 | 放气指示灯 | 1、工作电压：信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V ，电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V 2、工作电流：信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA 信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤30mA 3、闪光频率：1.0Hz~1.6Hz 4、编码方式：电子编码方式，编码范围可在1～242之间任意设定 5、支持与气体灭火控制器采用四线连接 6、使用环境温 度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不凝露 | 只 | 1
10 | 阻燃线缆 | 阻燃2*1.0双绞线 | 米 | 400
11 | 钢管 | Φ20 KBG管及连接配件 | 米 | 400
12 | 设备的安装调试 | 现场的搬运/安装/调试等 | 项 | 1
13 | 其他辅材 | 设备安装螺丝、抱箍、胶带等 | 项 | 1
七、网络新增
1 | 内网核心交换机 | 1、国产化产品：产品核心器件如CPU、交换芯片需为国产化硬件，且CPU需通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评； 2、机型：机箱式多插槽交换机，整机支持业务槽数量≥6，主控槽数量≥2，满足1+1冗余，支持交换网槽位数量≥2，支持电源模块数≥4； 3、硬件性能：交换容量≥100Tbps，转发率≥76800Mpps，以官网最小值为准； 4、支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包，主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 5、支持安全插卡功能，可扩展防火墙业务卡，本次实配1块防火墙业务板卡，包含防病毒、威胁特征授权，实现安全防护功能； 6、支持融合无线AC功能 ，支持无线AP管理功能； 7、内置智能管理中心，可实现图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 8、支持一虚多技术，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持≥9个虚拟交换机； 9、支持Telemetry流量可视化功能，实时数据送至运维平台，实现网络质量回溯、故障排查等功能，精确保障用户体验； 10、安全特性：支持256位全端口MACSEC加密； 11、支持自动化配置，实现网络配置批量发放； 12、支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔； 13、本次配置不少于：双主控引擎，双电源，2块48个万兆光口板卡； 14、售后：提供原厂安装调试服务及3年售后服务。 | 台 | 2
2 | 服务器接入交换机 | 1、国产化产品：产品核心器件如CPU、交换芯片需为国产化硬件； 2、性能：整机交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 3、接口类型：1/10GE SFP+口≥48个，40GE QSFP+口≥2个，40/100GE QSFP28口≥4个； 4、配置冗余模块化风扇4个，冗余模块化电源2个； 5、软件规格：MAC表项≥260K，IPv4 FIB表项≥130K，IPv6 FIB表项≥90K，ARP表项≥90K； 6、支持TAP功能，支持流量负载均衡，N:M的流量镜像，支持剥离VLAN标记，解封装GRE/NVGRE/VXLAN隧道； 7、内置智能管理中心，可实现图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 8、可靠性：10G/40G/100G端口时延均≤1.2us。 9、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、SP+WDRR等模式； 10、支持AAA，RADIUS认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定；支持配合开源软件平台对在线用户进行实时的管理，及时的诊断和瓦解网络非法行为。 11、支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议，MSTP实例≥64个，链路故障可支持设备生成树重计算。 12、售后：提供原厂安装调试服务及3年售后服务。 | 台 | 2
3 | 服务器接入交换机 | 1、国产化产品：产品核心器件如CPU需为国产化硬件； 2、性能：整机交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准； 3、接口类型：100/1000Base-X SFP端口≥48个，1G/2.5G/10G 万兆端口≥6个； 4、配置冗余模块化双电源，冗余供电； 5、产品符合主流机房前后通风设计，散热效果好，产品通风方式需为前后风道设计； 6、规格表项：IPv4 FIB ≥12K，IPv6 FIB ≥ 6K，ARP表项≥12K，MAC表项 ≥32K； 7、支持MACsec硬件加密，为用户提供安全的MAC层数据发送和接收服务，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 8、内置智能管理中心，可实现图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 9、支持10KV防雷能力，即使在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。 10、支持网络切片技术，支持在一个物理网络上切分出多个独立的虚拟网络，为不同业务按需分配资源并提供差异化的队列调度能力，满足各种业务的不同需求。 11、支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议，支持智能弹性架构，支持1：N冗余备份，支持环形堆叠，支持跨设备的链路聚合，极大提高网络可靠性； 12、售后：提供原厂安装调试服务及3年售后服务。 | 台 | 2
4 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 10
5 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 96
6 | 光纤跳线 | 3m光纤跳线 | 对 | 120
7 | 光纤跳线 | 5m光纤跳线 | 对 | 50
8 | 光纤跳线 | 10m光纤跳线 | 对 | 20
9 | 网络跳线 | 3m六类非屏蔽跳线 | 条 | 20
10 | 光缆 | 1、12芯单模万兆光缆 2、使用温度：－40℃至＋60℃ 3、弯曲半径：静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径 4、适用管道、架空 | m | 2000
11 | 光纤配线架 | 1、12芯光纤熔接分配子架，插入耐久性寿命>1000次 2、高压防护地与机架间绝缘电阻>2000MΩ/1分钟,不击穿,无飞弧 3、满配lc耦合器、尾纤 4、工作温度:-5℃～+40℃，相对湿度：≤85%(+30℃) 5、大气压力：70～106Kpa | 套 | 4
12 | 光缆敷设 | 光缆敷设 | m | 4000
13 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 48
八、服务器存储
1 | 虚拟化服务器 | 1、规格2U机架式服务器，配置标准机柜上架套件。 2、硬件基础配置：配置≥2颗复杂指令集处理器（单颗处理器≥2.5GHz主频、≥32核心），CPU符合《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》要求；配置≥8根64GB DDR5内存；配置≥2块480GB SSD、≥2块960G SSD。阵列卡：配置≥1块4G缓存SAS RAID卡；配置4个千兆电口，配置2张双口10G/25GbE网卡，配置2个32Gb光纤HBA端口；配置热插拔冗余电源，单电源功率≥1300W。 3、稳定性：满足平均无故障时间MTBF的m1值≥300000小时。 4、管理功能：支持服务器的远程虚拟KVM一键化接入，具备虚拟KVM的各项功能（包括但不限于虚拟媒体挂载、开关机等），具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断报警功能、SSD寿命检测等。 5、虚拟化软件：配置同品牌国产虚拟化软件，具有软件著作权证书，配置足额授权。 6、虚拟化软件预测功能：面向虚拟化集群支持资源预测能力，提供集群内宿主机负载热力图，以及包含CPU、内存、存储等资源的历史用量、预测用量趋势图。根据已有数据自动预测CPU、内存、存储等资源的可用时间，分析未来若干天内是否可能形成瓶颈，并提供资源扩容建议。 7、虚拟化软件分析功能：提供闲置资源分析能力，支持依据连续的电源关闭状态时间、网络IO读写或吞吐量等判断条件，自动分析形成长期关机虚拟机、闲置虚拟机列表。确认为闲置资源可移入回收站；确认为非闲置资源支持忽略。 8、虚拟化软件管理功能：为保持虚拟化的管理操作习惯，虚拟化平台应以虚拟化集群的方式管理一组虚拟化宿主机（非主机集合、可用域等方式），具有集群性能监控、集群HA高可用、DRS动态调度、DPM电源管理、Affinity亲和性规则等特性；创建集群时允许指定X86、ARM、MIPS、LoongArch、申威等架构类型，不同的集群之间的计算、存储、网络资源互相独立。提供多集群管理、HA、DRS、DPM的集群特性，以及指定集群架构类型的界面截图。 9、虚拟化软件优化功能：提供虚拟机实例优化能力，支持依据持续的CPU、内存使用率等判断条件，自动分析形成建议降配或建议升配的虚拟机，以达到计算资源的合理利用和分配的目的。 10、虚拟化软件调度与保护功能：提供高效的计算调度与保护机制，在X86、ARM、LoongArch等架构下能够实现内存资源的超量分配使用，单台宿主机之上的虚拟机内存之和均可大于实际物理内存容量。 11、虚拟化软件网络管理功能：提供虚拟交换机配置管理能力，单个虚拟交换机能够支持承载多个VLAN网络，虚拟交换机支持通过管理界面聚合绑定单个或多个物理网口（即BOND），无需命令行配置；支持创建和管理标准虚拟交换机、分布式虚拟交换机，支持动态生成虚拟交换机与宿主机物理网卡、端口组、关联的虚拟机之间关系的网络拓扑图；支持基于虚拟交换机内置标准的NETflow协议，可以通过协议分析软件来分析目标IP和端口的流量信息。 12、虚拟化软件VPC网络技术架构：不依赖SDN硬件交换机、不依赖VRouter路由器软件，应当基于openvswitch虚拟交换机和分布式技术实现VPC私有网络模型，提供独享的、互相隔离的虚拟网络，实现不限制数量的包括虚拟私有网络、虚拟路由器、虚拟负载均衡、安全组、浮动IP、NAT网关、VPC网络拓扑等元素。 13、虚拟化软件IP地址功能：支持图形管理界面为运行中的虚拟机设置IPv4/IPv6类型的IP地址（不需重启虚拟机生效），帮助简化IP地址配置的复杂度，同时提供IP冲突检测机制；支持为单个虚拟机网卡设置MTU值和多队列参数，优化网络中断处理效率。 14、虚拟化软件DDoS功能：宿主机提供DDoS防护能力，能够统计被攻击IP及记录，自动生成DDoS防护统计热点图。 15、虚拟化软件安全功能：提供宿主机的端口安全检测，查询宿主机当前开放和连接的源目端口、进程。 16、虚拟化软件负载均衡功能：提供全局负载均衡器能力，支持单节点或双节点高可用部署，提供4-7层流量分发能力，支持HTTP/HTTPS/TCP等协议、会话保持、域名转发、证书绑定，以及最小连接/轮询/源IP等多种负载均衡策略，提供时间间隔、重试次数、超时限制等健康监控检查方式。 17、虚拟化软件USB设备直通功能：虚拟机在X86、ARM等架构均支持配置USB设备直通，虚拟机可以访问主机上的USB设备；支持设置USB重定向，虚拟机跨主机迁移后仍能访问源主机的USB设备。 18、虚拟化软件宿主机管理功能：宿主机的管理应当包括进入/退出维护模式、修改配置、同步主机、远程唤醒、BMC地址配置、IOMMU配置、存储多路径等常见操作。提供宿主机的CPU分配比、内存分配比，自动推举CPU/内存/磁盘利用率最高的虚拟机TopN，反映业务热点或瓶颈。 19、3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务；制造厂商售后服务通过CTEAS七星级（卓越）认证（认证范围需含计算机），提供相关证书复印件证明（网站可查）；制造厂商在当地设有专业维修站。 20、供应商须确保医院现有信息系统可平稳迁移至新建虚拟化服务器环境。若因兼容性、适配性等原因导致现有信息系统无法成功迁移，供应商应无条件承担全部软件及硬件适配、升级、整改等费用，确保系统正常迁移与运行。上述适配工作不得向甲方收取任何形式的新增费用，且不得影响项目进度与业务连续性。 | 台 | 3
2 | 光纤交换机 | 1、与服务器同品牌光纤交换机，配置48个FC端口； 2、激活24个32Gb FC端口，配置24个32Gb SFP+短波光模块； 3、配置24条3/5/15米LC-LC OM4光纤线缆； 4、三年原厂保修，含原厂工程师上门初始化上架安装调试。 | 台 | 2
3 | 企业级全闪存储 | 1、架构：统一存储，采用盘控分离架构；与服务器同品牌且为自主研发生产，具备完全软、硬件自主研发能力和知识产权。 2、协议：实配FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、NVMe/FC、S3等多种主机协议。 3、控制器：配置≥2个控制器（每个控制器配置2颗C86或X86架构处理器）；采用多控制器虚拟矩阵架构或高端多控制器横向集群架构，可扩展至≥24个控制器。 4、缓存：控制器缓存≥256GB，所有缓存位于主控制器内（不得采用磁盘阵列中所配固态硬盘或FMD闪存模块容量模拟）。 5、硬盘：端到端NVMe全闪存储，不支持扩展SATA SSD、SAS SSD或机械硬盘（提供官网截图和链接）；配置NVMe固态硬盘，裸容量≥122TB。 6、配置≥8个32G FC端口（含模块）、≥8个10/25GbE以太网端口（含模块）。 7、Raid：支持主流Raid方式；提供三重或双重奇偶校验，最多可以确保三个硬盘同时都出现故障时丢失不数据。 8、压缩重删功能：为提高访问效率和节省存储空间，要求所投产品在SAN及NAS环境中同时配置并开启在线重复数据删除软件及压缩功能，配置压缩重删软件的全容量许可。 9、掉电保护：为防止数据在写入过程中系统突然断电导致数据丢失，配置≥32GB掉电保护内存（NVMEM或NVRAM）。 10、软件许可：配置双活存储软件、QoS管理软件、精简分配软件、基于AI的预测分析和纠正功能、应用一致的快照拷贝和恢复功能、安全的多租户共享存储功能； 11、复制功能：配置阵列间远程同步及异步复制软件，具备3点容灾功能，支持基于IP网络的远程异步复制，在阵列的复制中内置压缩功能。 12、NAS与S3协议互通功能：所投产品具备NAS与S3协议互通功能。 13、NAS功能：控制器原生支持NAS功能，NAS功能的实现不得采用NAS网关或具有NAS功能的软件。 14、在线迁移功能：要求配置数据空间在线迁移功能，在线将数据卷迁移到存储架构中的不同资源池和不同的控制器，迁移过程无需停机，且对前端应用透明；支持以即时虚拟副本的形式复制数据卷、文件和LUN的功能，而无需额外存储空间 15、安全通信：配置TLS1.1和TLS1.2协议保证安全通信和管理功能。 16、数据加密：为保障存储系统的安全性和可靠性，所投设备须支持数据加密、支持SHA-2（SHA-512）密码哈希函数。 17、网络认证协议：存储系统支持Kerberos 128位和256位AES加密。 18、数据安全服务：包括接收数据完整性验证、用户身份验证和数据传输前加密。 19、原厂3年质保。提供原厂工程师免费安装、实施、培训服务。提供制造厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。制造厂商在昆明具有备件库。 | 套 | 1
八、国密安防系统
1 | 红外报警系统 | 1、嵌入式Linux操作系统，支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理，防区≥8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 2、当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4、支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9、支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 11、继电器≥4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 12、日志容量≥4万条，支持壁挂安装 13、支持双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 14、硬件接口≥RS485*1、≥MBUS*2、≥RJ45*1，≥PSTN*1（板载包含），≥4G*1，≥RS232*1（可接报警打印机） 15、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 16、工作温度：–10℃～+55℃，工作湿度：10％--90％ 17、支持有线LCD键盘（支持遥控器&刷卡），支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 18、支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互，支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 | 套 | 1
2 | 国密半球 | 1、支持输出2560×1440@25fps码流，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 2、内置2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 3、在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。（公安部检验报告证明） 4、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 5、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 6、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 7、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 8、样机内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，红外补光距离不小于50米。 9、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 10、需支持IP67防护等级。 11、具有不少于1个麦克风、1个扬声器、1个RJ45网络接口，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。 12、产品具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》 | 台 | 6
3 | POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥130Mpps； 2、24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口，支持POE供电； 3、支持IRF2，支持LLDP，静态MAC配置，支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)，支持端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持IPV6组播设置 5、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速 6、支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 | 台 | 1
4 | 国密录像机 | 1、整机具有商密二级证书 2、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，采用SM3对码流做HASH，SM2做签名和验签。 3、持基于数字证书的设备接入认证能力 4、支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等 5、支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等 6、输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps），输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 7、接入能力≥32路H.264、H.265格式高清码流接入，最大支持32×1080P的解码能力 8、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 9、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式，支持全局热备盘 10、存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB | 台 | 1
5 | AI盘 | 1、容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，空气盘， CMR传统磁记录 2、传输速率≥248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 3、支持高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 4、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 5、提供和存储设备的兼容性证明 | 块 | 5
6 | 国密综合安防一体机 | 1、CPU≥8核 ≥2.7GHz，符合国产化要求，硬盘≥512G SSD，≥2个10/100/1000M自适应网口，内存≥16GB，硬盘容量≥256G，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥4个USB3.0，4个USB2.0。 2、支持基于用户名口令+智能密码钥匙（基于数字证书）的双因子身份鉴别方式，存放用户数字证书的智能密码钥匙与整机设备为同一品牌。（提供智能密码钥匙《商用密码产品认证证书》复印件） 3、支持基于商用密码技术，对客户端下载/导出的视频文件进行加密和完整性保护。对加密视频文件的访问，应通过智能密码钥匙/口令认证，并使用专用播放器才能解密播放；支持视频文件的完整性校验，一旦视频内容被篡改，视频无法正常播放。 4、支持视频外发功能，可设置外发视频的用户口令、播放次数、使用期限；外发的视频文件需在预设的使用期限内和播放次数范围内使用专用的播放器才可正常播放。 5、支持对实时预览画面、视频回放、下载的视频和抓拍的图片添加水印，水印内容包括：当前登录用户名、终端IP地址、终端MAC地址、系统时间和自定义信息。水印字号、粗细、旋转角度、字体颜色、下划线、斜体等属性可灵活配置。 6、支持对用户登录、视频预览/回放/下载/导出、门禁事件等关键行为进行详细日志记录，并通过数字签名技术进行记录完整性保护。日志记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等；提供对审计记录数据的统计、查询功能。 7、支持对资源点的访问权限管控配置，支持对系统内操作员分配资源访问权限，包括门禁资源点、视频资源点权限，操作员界面仅能够接收展示有权限的资源点信息，并对有权限的资源点进行配置。 8、支持对接入的门禁设备进行密钥更新与查看，设备类型包括门禁主机、读卡器等，支持查看历史密钥版本；支持对人员卡片内置密钥等信息进行读取及更新，支持客户端读取卡片信息，包括卡片密钥及卡片类型，支持向卡片下发新密钥。 9、支持视频画面的实时预览、录像回放、录像下载、云台控制，支持预览抓图、多画面切换、主子码流切换。支持人员身份信息（卡片/人脸）配置，以及不同人员门禁权限的配置与管理，认证方式可设置为刷卡、刷卡+人脸、刷卡+密码、刷卡+指纹等组合认证；支持对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作。 10、产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》。（提供产品《商用密码产品认证证书》复印件） | 台 | 1
7 | 国密人脸门禁一体机 | 1、设备采用嵌入式Linux系统，7英寸IPS触摸显示屏，屏幕玻璃采用2.5D水滴屏工艺，屏幕流明度不低于360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级IK04。 设备采用200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 2、设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。 3、设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量50000条。 4、设备支持在屏幕显示区域直接刷卡识别，支持IC卡，身份证物理卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，支持人脸、刷卡（包括CPU卡、NFC、二代身份证等）二维码和密码任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门。 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1；门磁 I/O输入*1； 报警输出I/O*1；报警输入I/O*2；机械防拆开关*1。 6、设备支持通过WEB进行设备型号、软件版本、序列号等信息查询;应支持通过WEB进行用户权限信息配置及管理、时间管理、系统维护、数据管理、远程重启、远程升级、管理权限配置及管理、人脸、指纹等智能参数配置、图像参数配置、音视频参数配置、广告信息发布、可视对讲参数配置。 7、人脸验证距离0.2~3m；人脸比对平均时间≤0.175s；人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率应99.9%；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证看，人脸验证距离可自定义设置；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸验证。 8、可根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理。 9、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录； 10、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲，可支持电话网关扩展功能，通过呼叫用户预存手机号码，实现电话对讲并远程开门，支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 11、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12、产品具备商用密码检测认证证书（GM/T 0028） | 台 | 2
8 | 国密CPU卡 | 国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 支持国密SM1、SM4算法加密； 容量为80K byte； 标准白卡外形； | 张 | 1
9 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 | 1
13 | 施工费，辅材、调试费 | 施工费，辅材、技术调试费 | 项 | 1
九、新风系统
1 | 全热交换器 | 1、新风量：≥1500m³/h，洁净新风引入，保持室内正压，保持室内的高洁净度； 2、粗效、中效、亚高效、电子净化单元（选装）组合型过滤器；容尘量大； 3、优质风机，三速可调，风量大，噪音低，经久耐用。 4、超薄卧式机型：适用于狭窄吊顶空间； 5、特殊的结构强化消音设计，有效降低噪音35%； 6、带接地的三芯电源线，符合机房电器安全规范要求； 7、支持新风与消防联动； 8、过滤器可以从两个方向上抽取； | 台 | 2
2 | 外墙防雨百叶风口 | 400*320 | 个 | 2
3 | 方散风口 | 300*300 | 个 | 5
4 | 70℃防火阀 | 70℃防火阀 | 台 | 2
5 | 铁皮管道 | 150*300 | ㎡ | 180
6 | 施工费，辅材、调试费 | 施工费，辅材、技术调试费 | 项 | 1