医用气体系统维保服务采购需求

一、项目概况

云南大学附属医院现约有500间病房，1600张床位，配置的医用气体系统有：每小时产氧量50 m³/h医用分子筛制氧设备 (5台)、医用中心吸引系统 (1套) 、口腔吸引系统 (1套)、医用压缩空气系统 (3套) 、氧气汇流排 (1套) 、杜瓦瓶供氧系统一套、以及全院中心供气管网与病房设备带、吊塔若干。同时还配备有《特种压力设备》，如：压力容器、压力表、安全阀等。

维护保养范围：院内分子筛制氧系统、中心吸引系统、正压系统、杜瓦瓶供氧系统。主要包括在用的中心制氧站内设备、管道、吊塔、附属设备带及治疗带上氧气、正负压终端,链接各科室的管道、病房治疗带床头灯、电源插座系统，在用的杜瓦瓶供氧系统的管理和维护，包括接收、更换气瓶，保障液氧供气系统的正常运行。

1、中心供氧系统:中心供氧系统主管网1套、中心供氧系统各病区管网50套、病区二级减压监控装置50套。

2、中心吸引系统:负压真空泵3套、真空罐4套、自动控制柜2台、中心站管网设施1套。

3、中心吸引、正压管网及病区、病房设备设施:中心吸引系统主管网1套、口腔科吸引系统1套、中心吸引系统各病区管网50套、病区二级减压监控装置50套;正压系统及管网3套；现涉及病房治疗带吊塔各类终端、病房设备、设施等。

4、病房治疗带电源（床头灯、插座):现涉及病房治疗带电源、病房治疗带照明系统、病房治疗带插座。

5、杜瓦瓶供氧系统：轮转杜瓦瓶每日约20个、汽化器2套以及相关管道附件、截止阀、安全阀压力表的管理维护，接收、更换气瓶，保障液氧供气系统的正常运行。

6、医院多功能综合楼于2026年2月投入使用，相关供氧、负压、氦气、二氧化碳等系统及终端建设单位质保期为两年，质保期结束后上述所有系统及终端维护保养工作由投标方负责，且维保价格不作调整。

二、服务要求

1、运行维护服务将依照下列相关规范进行，确保医用气体系统运行符合相关法规或标准要求：

（1）WS-435 医用气体系统运行管理标准；

（2）YY 1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》‌

（3）GB/T 44059.1—2024《医用气体管道系统 第1部分：压缩医用气体和真空用管道系统》

（4）WS1-XG-008-2012 富氧空气 93%±3氧含量，需满足中国药典标准；

（5）GB 50751-2012 医用气体工程技术规范;

（6）TSG 08-2017 特种设备使用管理规则；

（7）TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程；

2、派驻医院的工作人员须具备相应技能，具有特种设备作业人员证, 服务过程中严格做到以下几点：

（1）、严格按照设备操作规程进行维护保养及维修工作，所提供的维保服务，不得破坏设备的基础结构和最终使用性能；

（2）、制氧设备整体开机运行率≥95%，制氧设备氧气浓度93%±3；

（3）、故障所需备品到现场时间≤24小时；

（4）、故障报修后工程师到场时间≤20分钟；

（5）、驻院维保人员不得少于3人，中心制氧系统值班室需24小时双人双岗值守；

（6）、提供设备质控支持，包括质控的培训、维护、保养、维修、配件更换等记录;

（7）、每天到院内设备现场巡检早晚各1次，并做好日常管理登记，保证医院医用气体系统连续安全、有效运行;

3、投标方确保所提供的保养服务及相关耗材零部件能完全与招标方现有医用气体系统相匹配，所用的材料要有品牌，并附有合格证，不得使用三无产品及对人体有害得材料，在维保服务中更换的材料、零部件品牌及质量要经招标方认可;所更换的零部件以及维修所用附件的性能、规格及各项技术指标均符合原厂设备的配套要求。

4、投标方保证有足够的耗材和零配件满足医院应急之需，制氧机分子筛等大型部件出现短时间无法维修的严重故障时，投标方保证帮助联系外协维修或重购，直至故障解决为止。

5、更换零部件单价≤200.00元的费用由投标方承担（见附件2），零部件费用＞200.00元的由招标方承担（见附件1），安装、更换等工作全部由投标方负责，常用配件报价表见附件1。

6、招标方免费提供值班室、床位、水电给投标方派驻的值班人员使用，并提供院内电话一部、各科室通讯号码用于院内各科室业务联系。

7、积极配合招标方做好迎接各级部门的相关检查工作和应急保障任务工作。

8、对医用气体系统涉及特种设备，包括安全阀、压力表、储气罐等按相关规定进行报检，保证医院气体系统涉及特种设备合法合规使用。

9、投标方为医院提供医院气体系统应急预案，并配合做好应急演练，负责协助招标方建立完整的日常管理服务维保记录档案，提供完整编印成册的设备维护管理服务制度流程，以备随时查阅。

10、投标方应依法用工，负责对所有上岗人员进行设备管理、维护保养的技术培训工作，如发生用工纠纷及工伤事故，均由投标方自行承担责任。

11、投标方因经营管理不善导致合同无法继续履行、单方中途终止合同或投标方转包维保服务等情况，一经发现并核实，招标方有权终止合同，由此而造成的损失全部由投标方承担，并追究经济损失及法律责任。

12、医院氧站在用安全阀年度检测由乙方承担（含检测费用）。

13、医院在用分子筛制氧机每年需进行一次氧含量检测，检测费用由乙方承担。

14、医院在用压力容器（包括：1类压力容器、简单压力容器、油水分离器等）定期检验由乙方承担（含检测费用）。

三、相关费用

服务费用支付：先服务后付款，付款周期为每个自然月，投标方按要求完成服务内容后，次月结算。

四、合同期限：一采三年，年度考核合格后，续签下一年度合同。

附件一：医用气体系统维护保养单价大于200元常用配件清单

说明：此清单为常用材料清单，仅供参考，未包含所有配件，投标方可根据维保经验可继续添加常用零配件。

| 序号 | 零件名称 | 零件型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 1622185501 | 件 | 1 | 1800.00 |  |  |
| 2 | 油过滤器 | 2903752501 | 支 | 1 | 900.00 |  |  |
| 3 | 油分离器 | 3002600450 | 件 | 1 | 5500.00 |  |  |
| 4 | 专用润滑油 | 1630091800 | 升 | 1 | 220.00 |  |  |
| 5 | 管道过滤器芯 | A-013-G | 支 | 1 | 650.00 |  |  |
| 6 | 管道过滤器芯 | H-004-G | 支 | 1 | 650.00 |  |  |
| 7 | 管道过滤器芯 | 2901 3001 06 | 支 | 1 | 1600.00 |  |  |
| 8 | 管道过滤器芯 | 2901 3000 06 | 支 | 1 | 1600.00 |  |  |
| 9 | 管道过滤器芯 | 2901 2005 05 | 支 | 1 | 1600.00 |  |  |
| 10 | 过滤器保养包 | 2901 1105 00 | 套 | 1 | 2500.00 |  |  |
| 11 | 油呼吸器保养包 | 2901 1115 00 | 套 | 1 | 3200.00 |  |  |
| 12 | 专用润滑油 | 2908 8501 01 | 升 | 1 | 260.00 |  |  |
| 13 | Atlas冷冻干燥机 | F100 | 台 | 1 | 11000.00 |  |  |
| 14 | 管道过滤芯 | Q015 | 支 | 1 | 1600.00 |  |  |
| 15 | 管道过滤芯 | P015 | 支 | 1 | 1600.00 |  |  |
| 16 | 管道过滤芯 | S015 | 支 | 1 | 1600.00 |  |  |
| 17 | 空滤芯 | CM100*68*82 | 件 | 1 | 600.00 |  |  |
| 18 | 油滤芯 | W719/5+AOO7021 | 件 | 1 | 300.00 |  |  |
| 19 | 油分器芯 | SN09021 | 件 | 1 | 450.00 |  |  |
| 20 | 冷冻干燥机 | 开贝拓（2立方） | 台 | 1 | 5000.00 |  |  |
| 21 | 软管组件 | 加工件 | 根 | 1 | 450.00 |  |  |
| 22 | 空气过滤器 | 1613950300 | 件 | 1 | 1800.00 |  |  |
| 23 | 油分离器 | 3002600140 | 件 | 1 | 5500.00 |  |  |
| 24 | 管道过滤器芯 | T-013-G | 支 | 1 | 650.00 |  |  |
| 25 | 管道过滤器芯 | F3-18 | 支 | 1 | 1200.00 |  |  |
| 26 | 管道过滤芯 | XLAM专用 | 支 | 1 | 210.00 |  |  |
| 27 | 油分器芯 | XLAM专用 | 支 | 1 | 460.00 |  |  |
| 28 | 专用润滑油 | XLAM专用 | 升 | 1 | 60.00 |  |  |
| 29 | 排水器 | MAC | 件 | 1 | 300.00 |  |  |
| 30 | 油分离气罐 | 1092301219 | 件 | 1 | 15800.00 |  | 带证书检测报告 |
| 31 | 安全阀 | 1092001922 | 支 | 1 | 1800.00 |  | 带证书检测报告 |
| 32 | 空气压缩机 | G5P-8.5 | 台 | 1 | 32000.00 |  |  |
| 33 | 管道过滤器芯 | SMC-ACS13.2 | 支 | 1 | 680.00 |  |  |
| 34 | 管道过滤器芯 | SMC-AA13.2 | 支 | 1 | 680.00 |  |  |
| 35 | 管道过滤器芯 | SMC-A013.2 | 支 | 1 | 680.00 |  |  |
| 36 | 碳钢储气罐（简单压力容器） | 1.0/0.8 | 台 | 1 | 6000.00 |  |  |
| 37 | 氧压表 | Y0-1000-1.6Mpa | 个 | 1 | 550.00 |  | 带证书检测报告 |
| 38 | 氧压力表 | 1.6MPa | 套 | 1 | 250.00 |  | 带证书检测报告 |
| 39 | 压力表 | 1.6MPa | 套 | 1 | 250.00 |  | 带证书检测报告 |
| 40 | 插座 | 5孔 | 个 | 1 | 40.00 |  |  |
| 41 | 冷冻干燥机 | 3.8立方/min | 台 | 1 | 5400.00 |  |  |
| 42 | 全自动电排阀 | DN15 | 套 | 1 | 110.00 |  |  |
| 43 | 脱脂安全阀 | DN10 | 套 | 1 | 250.00 |  | 带证书检测报告 |
| 44 | 脱脂安全阀 | DN12 | 套 | 1 | 360.00 |  | 带证书检测报告 |
| 45 | 脱脂安全阀 | DN15 | 套 | 1 | 530.00 |  | 带证书检测报告 |
| 46 | 脱脂安全阀 | DN16 | 套 | 1 | 670.00 |  | 带证书检测报告 |
| 47 | 脱脂安全阀 | DN20 | 套 | 1 | 980.00 |  | 带证书检测报告 |
| 48 | 脱脂安全阀 | DN25 | 套 | 1 | 1025.00 |  | 带证书检测报告 |
| 49 | 脱脂安全阀 | DN40 | 套 | 1 | 1400.00 |  | 带证书检测报告 |
| 50 | 脱脂安全阀 | DN50 | 套 | 1 | 1680.00 |  | 带证书检测报告 |
| 51 | 脱脂安全阀 | A21E | 套 | 1 | 1680.00 |  | 带证书检测报告 |
| 52 | 脱脂安全阀 | A220-16P | 套 | 1 | 1680.00 |  | 带证书检测报告 |
| 53 | 脱脂安全阀 | A20E | 套 | 1 | 1680.00 |  | 带证书检测报告 |
| 56 | 脱脂安全阀 | A22W-16P | 套 | 1 | 1800.00 |  | 带证书检测报告 |
| 55 | 冷冻干燥机 | XLAM专用 | 台 | 1 | 3500.00 |  |  |
| 56 | 压力平衡海绵 | 0729-060-04 | 个 | 1 | 120.00 |  |  |
| 57 | 压力平衡海绵 | 7128-100-03 | 个 | 1 | 430.00 |  |  |
| 58 | 排水单向阀 | 0700-700-14E | 个 | 1 | 165.00 |  |  |
| 59 | 吊塔刹车管 | 40*14 | 条 | 1 | 900.00 |  |  |
| 60 | 分气缸 | 5进8出 | 套 | 1 | 14600.00 |  |  |
| 61 | DN25不锈钢球阀 | 004 | 套 | 1 | 180.00 |  |  |
| 62 | 压力表 | 1.8MPa | 套 | 1 | 140.00 |  | 带证书检测报告 |
| 63 | 安全阀 | 1.8MPa | 套 | 1 | 160.00 |  | 带证书检测报告 |
| 64 | 分气缸 | 2进4出 | 套 | 1 | 8200.00 |  | 带证书检测报告 |
| 65 | DN25不锈钢管 | DN25 | 米 | 1 | 110.00 |  |  |
| 66 | 压缩机 | KF-72W-CO1 | 套 | 1 | 1400.00 |  |  |
| 67 | 螺杆空压机 | G5P-8.5 | 套 | 1 | 35000.00 |  |  |
| 68 | 空气储罐 | 1.0/0.8 | 套 | 1 | 8100.00 |  |  |
| 69 | 阿特拉斯空压机冷干机风机 | YWF(K)2E300-Z | 套 | 1 | 900.00 |  |  |
| 70 | 阿特拉斯空压机冷干机风机及控制器 | 2205686303 | 套 | 1 | 1120.00 |  |  |
| 71 | 微型热式质量流量仪 | MF50-D10L180PN1N0AP0 | 套 | 1 | 5800.00 |  |  |
| 72 | 减压器 | JAQ-20-Q | 套 | 1 | 1000.00 |  | 带证书检测报告 |
| 73 | 减压器 | 氧气 | 个 | 1 | 750.00 |  | 带证书检测报告 |
| 74 | 冷冻干燥机 | 1m2处理量 | 台 | 1 | 3500.00 |  |  |
| 75 | 氧气压力表 | 100*1.6MPa | 块 | 1 | 230 |  | 带证书检测报告 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：由投标方提供的200元以下常用耗材清单

说明：此清单为常用材料清单，仅供参考，未包含所有配件，投标方可根据维保经验可继续添加常用零配件。

| 投标方提供的200元以下常用耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 一、气体终端类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国标定位针 | 1.5mm | 根 | 2 |  |
| 2 | 港通定位针 | 1.8mm | 根 | 2.5 |  |
| 3 | 国标垫圈 | 13mm | 片 | 5 |  |
| 4 | 港通垫圈 | 17mm | 片 | 15 |  |
| 5 | 新国标氧气终端 | 各类气体 | 个 | 158 |  |
| 6 | 老国标氧气终端 | 各类气体 | 个 | 158 |  |
| 7 | 德标终端 | 各类气体 | 个 | 189 |  |
| 8 | 英标终端 | 各类气体 | 个 | 200 |  |
| 9 | 法标终端 | 各类气体 | 个 | 189 |  |
| 10 | 航天终端 | 各类气体 | 个 | 169 |  |
| 11 | 终端球头 | φ8mm | 付 | 8 |  |
| 12 | 终端球头 | φ10mm | 付 | 10 |  |
| 13 | 终端球帽 | φ8mm | 付 | 5 |  |
| 14 | 终端球帽 | φ10mm | 付 | 6 |  |
| 15 | 新国标氧气终端 | 装饰圈 | 付 | 2.5 |  |
| 16 | 老国标氧气终端 | 装饰圈 | 付 | 2.5 |  |
| 17 | 德标终端 | 装饰圈 | 付 | 3 |  |
| 18 | 英标终端 | 装饰圈 | 付 | 15 |  |
| 19 | 法标终端 | 装饰圈 | 付 | 18 |  |
| 20 | 航天终端 | 装饰圈 | 付 | 4 |  |
| 21 | 德标终端 | 防尘帽 | 付 | 2.5 |  |
| 22 | 英标终端 | 防尘帽 | 付 | 2.5 |  |
| 23 | 法标终端 | 防尘帽 | 付 | 2.5 |  |
| 24 | 航天终端 | 防尘帽 | 付 | 2.5 |  |
| 二、脱脂管道 |  |  |  |  |  |
| 25 | 脱脂不锈钢 | φ8mm | 米 | 35 |  |
| 26 | 脱脂不锈钢 | φ10mm | 米 | 57 |  |
| 27 | 脱脂不锈钢 | φ12mm | 米 | 66 |  |
| 28 | 脱脂不锈钢 | φ16mm | 米 | 88 |  |
| 29 | 脱脂不锈钢 | φ25mm | 米 | 90 |  |
| 30 | 脱脂不锈钢 | φ28mm | 米 | 95 |  |
| 31 | 脱脂不锈钢 | φ32mm | 米 | 98 |  |
| 32 | 脱脂不锈钢 | φ38mm | 米 | 126 |  |
| 33 | 脱脂不锈钢 | φ40mm | 米 | 135 |  |
| 34 | 脱脂不锈钢 | φ45mm | 米 | 158 |  |
| 35 | 脱脂不锈钢 | φ57mm | 米 | 168 |  |
| 36 | 脱脂不锈钢 | φ60mm | 米 | 175 |  |
| 37 | 脱脂不锈钢 | φ65mm | 米 | 198 |  |
| 38 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ12mm | 个 | 32 |  |
| 39 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ16mm | 个 | 35 |  |
| 40 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ25mm | 个 | 38 |  |
| 41 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ28mm | 个 | 42 |  |
| 42 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ32mm | 个 | 46 |  |
| 43 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ38mm | 个 | 53 |  |
| 44 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ40mm | 个 | 58 |  |
| 45 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ45mm | 个 | 63 |  |
| 46 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ57mm | 个 | 66 |  |
| 47 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ60mm | 个 | 70 |  |
| 48 | 脱脂不锈钢管弯头 | φ65mm | 个 | 76 |  |
| 49 | 脱脂不锈钢管三通 | φ12mm | 个 | 32 |  |
| 50 | 脱脂不锈钢管三通 | φ16mm | 个 | 35 |  |
| 51 | 脱脂不锈钢管三通 | φ25mm | 个 | 38 |  |
| 52 | 脱脂不锈钢管三通 | φ28mm | 个 | 42 |  |
| 53 | 脱脂不锈钢管三通 | φ32mm | 个 | 46 |  |
| 54 | 脱脂不锈钢管三通 | φ38mm | 个 | 53 |  |
| 55 | 脱脂不锈钢管三通 | φ40mm | 个 | 58 |  |
| 56 | 脱脂不锈钢管三通 | φ45mm | 个 | 63 |  |
| 57 | 脱脂不锈钢管三通 | φ57mm | 个 | 66 |  |
| 58 | 脱脂不锈钢管三通 | φ60mm | 个 | 70 |  |
| 59 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ8mm | 套 | 15 |  |
| 60 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ10mm | 套 | 28 |  |
| 61 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ12mm | 套 | 60 |  |
| 62 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ16mm | 套 | 65 |  |
| 63 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ25mm | 套 | 72 |  |
| 64 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ28mm | 套 | 78 |  |
| 65 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ32mm | 套 | 82 |  |
| 66 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ38mm | 套 | 85 |  |
| 67 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ40mm | 套 | 95 |  |
| 68 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ45mm | 套 | 105 |  |
| 69 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ57mm | 套 | 125 |  |
| 70 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ60mm | 套 | 135 |  |
| 71 | 脱脂不锈钢维修阀 | φ65mm | 套 | 155 |  |
| 三、电气类 |  |  |  |  |  |
| 72 | 床头灯灯罩 | / | 个 | 8 |  |
| 73 | 设备带带空开 | 20A | 个 | 45 |  |
| 74 | 设备带带开关 | 单控 | 个 | 18 |  |
| 75 | 设备带床头灯 | LED/T5 220V | 个 | 18 |  |
| 76 | 设备带插座 | 15孔 | 个 | 27 |  |
| 77 | 电源线 | 2.5² | 米 | 2.5 |  |
| 78 | 电源线 | 4² | 米 | 5 |  |
| 四、气管类 |  |  |  |  |  |
| 79 | EPDM软管 | φ8mm | 米 | 45 |  |
| 80 | EPDM软管 | φ10mm | 米 | 72 |  |
| 81 | EPDM软管 | φ12mm | 米 | 98 |  |
| 82 | PE直接 | φ8mm | 套 | 6 |  |
| 83 | PE直接 | φ10mm | 套 | 10 |  |
| 84 | PE直接 | φ12mm | 套 | 12 |  |
| 85 | PE三通 | φ8mm | 套 | 7 |  |
| 86 | PE三通 | φ10mm | 套 | 11 |  |
| 87 | PE三通 | φ12mm | 套 | 12 |  |
| 88 | 定制高压低温管 | 杜瓦瓶专用5米 | 米 | 200 |  |
| 五、安全阀 |  |  |  |  |  |
| 89 | 脱脂安全阀 （氧气） | DN1 | 套 | 52 | 带证书检测报告 |
| 90 | 脱脂安全阀 （氧气） | DN2 | 套 | 63 | 带证书检测报告 |
| 91 | 脱脂安全阀 （氧气） | DN4 | 套 | 108 | 带证书检测报告 |
| 92 | 脱脂安全阀 （氧气） | DN6 | 套 | 136 | 带证书检测报告 |
| 93 | 脱脂安全阀 （氧气） | DN8 | 套 | 178 | 带证书检测报告 |
| 六、其他类 |  |  |  |  |  |
| 94 | 吊塔软管锁卡 | / | 只 | 4 |  |
| 95 | 医疗设备带 | 220*60 | 米 | 165 |  |
| 96 | 医疗设备带 | 斜面 | 米 | 200 |  |
| 97 | 医疗设备带 | 220*60封头 | 条 | 5 |  |
| 98 | 医疗设备带 | 斜面封头 | 条 | 6 |  |
| 99 | 医疗设备带 | 220*60卡条 | 条 | 0.8 |  |
| 100 | 医疗设备带 | 斜面卡条 | 条 | 1 |  |
| 七、压力表 |  |  |  |  |  |
| 101 | 氧气压力表 | 50*1.6 | 块 | 180 | 带证书检测报告 |
| 102 | 空气压力表 | 50*1.6 | 块 | 160 | 带证书检测报告 |
| 103 |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |