七氟丙烷灭火系统维保服务项目采购需求

一、维保服务范围与内容

（一）维保服务范围

1、三年维保费用（包含第5、6项第三年的维保费用）

2、第三方检测报告费用（每年一次，包含第5、6项第三年的维保费用）

3、钢瓶检测（每三年检测1次）和充罐费用：7瓶

4、七氟丙烷气体灭火系统共计21套，控制主机10套（其中柜式七氟丙烷灭火系统：12套；悬挂式七氟丙烷：8套；管网式七氟丙烷灭火系统：1套共3个分区，具体位置详见附件一）。

5、多功能综合楼柜式七氟丙烷气体灭火系统13套2026年1月验收，新建工程竣工后质保期为二年、质保期二年后，需更换的材料，由医院按照《七氟丙烷灭火系统材料更换清单》承担材料费，气体维保方负责更换。

6、新门诊楼3套管网由建筑消防设施维护保养单位按合同内容进行维护保养和检测（该合同2028年4月30日到期）到期后，需更换的材料，由医院按照《七氟丙烷灭火系统材料更换清单》承担材料费，气体维保方负责更换）。

7、新增的管网式、柜式及悬挂式七氟丙烷气体灭火系统，由医院按照《七氟丙烷灭火系统材料更换清单》承担材料费，气体维保方负责更换。

（二）维保服务内容

1、灭火控制器检查：电源、指示灯、显示屏、故障/报警功能、历史记录查询。

2、气瓶组检查：瓶组外观、固定装置、管路连接、压力表显示值。

3、药剂泄漏检查：称重检测、压力检测、管路密封性检测。

4、喷嘴与管网检查：清洁、通畅、无堵塞、无松动、无腐蚀。

5、信号反馈装置检查：压力开关、电磁阀动作可靠性。

6、紧急启停按钮、声光报警器、放气指示灯功能测试。

7、消防联动功能测试：与火灾报警系统、空调、排风、防火阀等联动逻辑校验。

8、系统清洁、紧固、防腐处理、简单故障排除。

9、每月度出具正式维保报告、隐患整改意见书、合格证明。

二、维保服务要求

1、根据相关政策法规的要求，协助甲方建立消防的有关管理制度和消防档案。

2、按照国家有关规定和技术规范及公司制度的消防设施维护保养内容及实施方案要求，定期进行维护工作（即每周进行巡检维护不少于一次）。

3、按国家的法规和技术规范的要求，编制的维护保养内容和实案，按要求进行周、月、季、年的维护保养工作并提交相应维护保养记录。

4、在合同维护期内，如遇甲方组织的消防演习，乙方负责安排人员予以配合。

5、如遇甲方有重要会议、活动、以及重大节假日，乙方按甲方要求负责提前安排人员另行检查。

6、按合同范围的要求，及时到现场进行排故和维修。

7、按照法规要求提供第三方检测报告。

8、维护保养能达到和符合上级消防救援部门、上级行政部门的检查、考核、考评要求。

9、具备相关维保服务能力，必须满足云南省消防救援总队关于印发《云南省消防技术服务管理办法（试行）》的通知、达到应急管理部制定的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）、《社会消防技术服务管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第7号）的相应要求，并提供“社会消防技术服务信息系统”中能查询到相应信息截图。

10、依据气体灭火系统施工及验收规范（ GB50263-2007）TSG23-2021气瓶安全技术规程、XF1203-2014，GB/T44481-2024、具备七氟丙烷气体灭火系统钢瓶检测、安装调试能力证明材料（钢瓶检测厂家须提供营业执照及特种设备检验检测机构核准证、特种设备检验检测机构核准证、危险化学品经营许可证，需附危险化学品经营安全监管系统https://whjy.mem.gov.cn/#/licenseSearch查询截图，且在有效期内。若非厂家则需提供厂家授权、厂家营业执照、特种设备检验检测机构核准证、危险化学品经营许可证，需附危险化学品经营安全监管系统https://whjy.mem.gov.cn/#/licenseSearch查询截图，且在有效期内）。

三、合同期限：三年

附件：

一、七氟丙烷气体灭火系统数量清单

二、七氟丙烷灭火系统材料更换清单

附件一：七氟丙烷气体灭火系统数量清单

| 位置 | 气瓶上次充装日期 | 气瓶下次充装日期 | 气瓶灭火剂充装量 | 钢瓶出厂日期 | 驱动瓶下充装次日期 | 驱动瓶容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新门诊CT室（柜式1套） | 2023.8 | 2026.8 | 90㎏ | 2023.8.18 |  |  |
| 2号楼柴油发电机房（柜式1套） | 2023.8.2 | 2026.7.30 | 62㎏ | 2023.6.23 |  |  |
| 计算机信息中心（柜式三套） | 2023.8.2 | 2026.7.30 | 85㎏ | 2023.6.23 |  |  |
|  | 2023.8.2 | 2026.7.30 | 90㎏ | 2023.6.23 |  |  |
|  | 2023.8.2 | 2026.7.30 | 108㎏ | 2023.6.23 |  |  |
| 医技楼肿瘤科直线加速器机房（X线模拟定位室）（柜式1套） | 2023.8 | 2026.8 | 150㎏ | 2023.8.18 |  |  |
| 医技楼加速器二室（柜式1套） | 2023.8 | 2026.8 | 90㎏ | 2023.8.18 |  |  |
| 新门诊楼气体室（组合管网式1套3个区） | 2024.7.1 | 2027.6.30 | 65㎏、70㎏ | 2020.05 | 2027.6.30 | 40L（4*10）2011.08 |
| 多功能综合楼五楼UPS间(悬挂式1套） | 2025.11 | 2028.11 | 30Kg | 2025.11 |  |  |
| 多功能综合楼四楼UPS间悬挂式(2套） | 2025.11 | 2028.11 | 30Kg | 2025.11 |  |  |
| 多功能综合楼三楼UPS间(悬挂式1套） | 2025.11 | 2028.11 | 30Kg | 2025.11 |  |  |
| 多功能综合楼二楼信息化机房(悬挂式1套） | 2025.11 | 2028.11 | 30Kg | 2025.11 |  |  |
| 多功能综合楼一楼信息化机房(悬挂式1套） | 2025.11 | 2028.11 | 30Kg | 2025.11 |  |  |
| 多功能综合楼夹层弱电机房(悬挂式2套） | 2025.11 | 2028.11 | 30Kg | 2025.11 |  |  |
| 多功能综合楼夹层弱电机房(柜式5套） | 2025.11 | 2028.11 | 90Kg | 2025.11 |  |  |

附件二：七氟丙烷灭火系统材料更换清单

| 七氟丙烷灭火系统材料更换清单（柜式） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| 1 | 气体灭火控制器 | XMF-YS4372 | 套 | 1 |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | JW-Z0-YKS2 | 只 | 1 |  |
| 3 | 点型感烟火灾探测器 | JY-G-YKS3 | 只 | 1 |  |
| 4 | 声光报警器 | JB-YKS4312 | 只 | 1 |  |
| 5 | 紧急启停按钮 | XA-YKS4132 | 只 | 1 |  |
| 6 | 放气指示灯 | CQ2003A | 只 | 1 |  |
| 7 | 喷洒模块 | XK-YKS4213 | 只 | 1 |  |
| 8 | 阻燃屏蔽双绞线 | ZR-RVSP-2*2.5 | 米 | 1 |  |
| 9 | 紧急启动按钮箱 | 通用 | 套 | 1 |  |
| 10 | 二氧化碳推车灭火器 | 24公斤 | 台 | 1 |  |
| 11 | 喷嘴 | QGOT24/32 | 个 | 1 |  |
| 12 | 压力表及开关 | YJ-205 | 套 | 1 |  |
| 13 | 压力讯号器 | XF0.8/17.2 | 个 | 1 |  |
| 14 | 铭牌 | MP | 张 | 1 |  |
| 15 | 无管网灭火柜(单柜) | GQQ90/2.5 | 套 | 1 |  |
| 16 | 无管网灭火柜(单柜) | QMP120/2.5 | 套 | 1 |  |
| 17 | 无管网灭火柜(单柜) | QMP150/2.5 | 套 | 1 |  |
| 18 | 高压软管 | QRG32/4.2-700 | 根 | 1 |  |
| 19 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 1 |  |
| 20 | 药剂瓶组 | QMP150/2.5 | 套 | 1 |  |
| 21 | 药剂瓶组（含瓶头阀、电磁阀） | QMP120/2.5 | 套 | 1 |  |
| 22 | 药剂瓶组（含瓶头阀、电磁阀） | QMP90/2.5 | 套 | 1 |  |
| 23 | 药剂瓶组（含瓶头阀、电磁阀） | XQQCW30/1.6 | 套 | 1 |  |
| 24 | 驱动气瓶 | 5L | 瓶 | 1 |  |
| 25 | 驱动气瓶 | 8L | 瓶 | 1 |  |
| 26 | 气体灭火剂钢瓶检测 | GQQ90/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 27 | 气体灭火剂钢瓶检测 | QMP120/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 28 | 气体灭火剂钢瓶检测 | QMP150/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 29 | 悬挂式气体灭火剂钢瓶检测 | XQQCW30/1.6 | 瓶 | 1 |  |
| 30 | 新购：气体灭火剂钢瓶 | GQQ90/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 31 | 新购：气体灭火剂钢瓶 | QMP120/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 32 | 新购：气体灭火剂钢瓶 | QMP150/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 33 | 油漆（红色和黄色） | / | 只 | 1 |  |
| 七氟丙烷灭火系统材料更换清单（管网） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| 1 | 气体灭火剂钢瓶检测 | GQQ90/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 2 | 气体灭火剂钢瓶检测 | QMP120/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 3 | 气体灭火剂钢瓶检测 | QMP150/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 4 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 1 |  |
| 5 | 新购：气体灭火剂钢瓶 | GQQ90/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 6 | 新购：气体灭火剂钢瓶 | QMP120/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 7 | 新购：气体灭火剂钢瓶 | QMP150/2.5 | 瓶 | 1 |  |
| 8 | 气体启停紧急按钮 | / | 个 | 1 |  |
| 9 | 气体电磁阀 | / | 个 | 1 |  |
| 10 | 气体释放指示灯 | / | 个 | 1 |  |
| 11 | 气体紧急启停按钮 | / | 只 | 1 |  |
| 12 | 气流单向阀 | / | 个 | 1 |  |
| 13 | 集流管 | / | 米 | 1 |  |
| 14 | 驱动气体管道 | / | 米 | 1 |  |
| 15 | 低泄高封阀 | / | 个 | 1 |  |
| 16 | 气体喷头 | / | 个 | 1 |  |
| 17 | 气体灭火系统钢管 | / | 米 | 1 |  |
| 18 | 驱动气瓶 | 5L | 瓶 | 1 |  |
| 19 | 驱动气瓶 | 8L | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 气体驱动控制盘 | / | 台 | 1 |  |
| 21 | 安全泄压装置 | / | 个 | 1 |  |
| 22 | 选择阀 | / | 个 | 1 |  |
| 23 | 液流单向阀 | / | 个 | 1 |  |
| 24 | 安全阀 | / | 个 | 1 |  |
| 25 | 阻燃屏蔽双绞线 | ZR-RVSP-2*2.5 | 米 | 1 |  |
| 26 | 油漆（红色和黄色） | / | 只 | 1 |  |
| 27 | 药剂瓶组（含瓶头阀、电磁阀） | QMP120/2.5 | 套 | 1 |  |
| 28 | 药剂瓶组（含瓶头阀、电磁阀） | QMP90/2.5 | 套 | 1 |  |
| 29 | 药剂瓶组（含瓶头阀、电磁阀） | XQQCW30/1.6 | 套 | 1 |  |